СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОВЕТСК

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2013 ПО 2028 ГОД

Проект

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭнергоЭксперт»

Схема теплоснабжения  Муниципальное образование Город Советск

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации МО город Советск Щекинского района Тульской области Мясоедов Н.В./____________/ «___»_____________2013 г. М.П.

РАЗРАБОТАЛ: Директор ООО «ЭнергоЭксперт» / Жиряков А.Ф./____________/ «___»_____________2013 г. М.П.

Ярославль 2013 г.

Оглавление

Введение	4

1. Общие сведения	5

2. Краткая характеристика системы теплоснабжения муниципального образования город Советск	8

2.1. Источники тепловой энергии	8

2.2. Тепловые сети	11

2.3. Потребители тепловой энергии	15

2.4. Выводы по разделу «Краткая характеристика системы теплоснабжения муниципального образования город Советск»	19

3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)	19

3.1. Объемы капитального строительства.	19

3.2. Эффективный радиус теплоснабжения	20

3.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	21

3.4. Сравнительный анализ тепловых нагрузок и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии	21

3.5. Выводы по разделу: Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель	21

4. Тепловые и топливные балансы	22

5. Баланс тепловой мощности и теплоносителя	22

5.1. Баланс тепловой мощности и теплоносителя при существующей тепловой нагрузке и температурном графике	23

5.2. Баланс тепловой мощности и теплоносителя при температурном графике 130/70 ОС верхней зоны теплоснабжения	24

5.3. Температурные графики работы источника тепловой энергии	25

5.4. Выводы к разделу «Баланс тепловой мощности и теплоносителя»	32

6. Гидравлический расчет магистрального трубопровода	35

7. Пьезометрический график магистральных трубопроводов	35

8. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду	35

9.  Надёжность системы теплоснабжения	37

# Введение

Настоящий отчет  подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения города Советск с целью повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Разрабатываемая схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики городского округа и надежности теплоснабжения потребителей.

Технической базой разрабатываемой схемы теплоснабжения  являются:

- генеральный план развития поселения до 2026 года;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля, режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

-  показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

-  перспективные балансы тепловой мощности источников, тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

-   перспективные балансы теплоносителя;

-   перспективные топливные балансы;

По результатам работы подготовлен настоящий отчет.

# 1. Общие сведения

Муниципальное образование Город Советск – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - городское поселение МО Город Советск.

Административный центр муниципального образования – город Советск.

Население муниципального образования составляет:

- по переписи 2002 г. – 8,8 тыс. чел.

- по переписи 2010 г.  – 7,537 тыс. чел.

Территория муниципального образования – 1047 Га (10,47 км2). Плотность населения муниципального образования составляет -  735  чел/ км2.

Муниципальное образование город Советск расположено в северо-восточной части Щекинского муниципального района. Территория приурочена к надпойменной террасе реки Упы, притока реки Оки.  На востоке Муниципальное образование город Советск граничит с МО Приупское  Киреевского района, на севере, западе и юге  -  с МО Костомаровское Щекинского района.

Границы муниципального образования город Советск установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г.Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области». На территории муниципального образования расположен один населенный пункт - город Советск.

С центром муниципального района городом Щекино муниципальное образование Город Советск связывают две автодороги с твердым покрытием

Генеральный план муниципального образования город Советск приведен на рис.1.1.

В соответствии со схемой территориального планирования Щекинского района, разработанной в 2008 г., город Советск классифицируется как малый промышленный город районного подчинения, имеющий хорошие транспортные связи с районным центром - городом Щекино, и областным центром - городом Тулой.

На территории городского поселения функционирует ряд промышленных предприятий.

Производственное подразделение «Щекинская ГРЭС»  входит в состав  филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация», осуществляет выработку электрической и тепловой энергии.

Со времени ввода в действие  (1950 г.) в  ПП « Щекинская ГРЭС»  в качестве топлива  использовался бурый уголь Подмосковного угольного бассейна. С 1986 года  согласно распоряжения Совета Министров СССР №2736-р с целью улучшения экологической обстановки в районе музея-усадьбы «Ясная Поляна»  Щёкинская ГРЭС  переведена на сжигание природного газа. В настоящее время использует природный газ. Установленная мощность составляет 400 МВт.

ОАО «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (ОАО «ЩЗ «КВОиТ»), построенный в 1952 году, выпускает котельно-вспомогательное оборудование и металлические конструкции.

Завод теплоизоляционных материалов и конструкций филиал ОАО «Энергозащита» (ТМиК).

ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс РАША» фабрика по производству гигиенической бумаги работает с 2009 года.

Рис.1.1. Генеральный план  муниципального образования город Советск

На территории городского поселения на планируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики по развитию сфер коммерческой деятельности, в первую очередь торговли, обслуживания, банковской деятельности.

Современные строительные технологии и внедрение новых строительных материалов приводит к возникновению новых производств на базе существующих предприятий.

Выгодное географическое расположение, наличие солидного промышленного потенциала и развитой транспортной инфраструктуры позволяют рассматривать муниципальное образование как один из перспективных ареалов экономического роста.

Жилищный фонд муниципального образования город Советск на 01.01.2008 года составлял 197,5 тыс. м2 общей площади, при средней обеспеченность общей площадью  25,6 м2 на одного жителя.

Климат района умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Климатические условия создаются в основном в результате перемещения атлантических воздушных масс, в результате чего зимой теплый воздух вызывает снегопады, иногда оттепели, сопровождаемые туманами, происходит ослабление морозов. Летом воздух с Атлантики наоборот охлаждает местные континентальные воздушные массы.

Значительное влияние на климат района оказывают арктические циклоны, вызывающие резкие похолодания зимой, заморозки весной, в начале лета, осенью.

Среднегодовая температура составляет 4,7 ОС.

Абсолютная максимальная температура составляет +38 ОС.

Абсолютная минимальная температура составляет - 42 ОС.

Средняя температура воздуха по месяцам приведена в таблице 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура | Среднемесячная температура за год |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| -10 | -9,5 | -4 | 5,2 | 13 | 16,7 | 18,7 | 17,2 | 11,8 | 5,1 | -1,2 | -6,4 | 4,7 |

Средняя продолжительность безморозного периода – 141 день. Средняя температура отопительного периода - 3 ОС, средняя продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Относительная влажность меняется в широких пределах, самая высокая относительная влажность наблюдается в ноябре-январе, среднемесячный минимум и наименьшее число сухих дней в мае.

Преобладающим направлением ветра в течение года в летний период является западное, в зимний период – западное и юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек.

Продолжительность периода комфортных климатических условий составляет около 100 дней с 25 мая по 3 сентября.

Нормативная глубина промерзания грунта (глины, суглинки) – 1,4 м, пески и супеси – 1,7 м.

По климатическому районированию территория относится к подрайону II B, в географическом поясе 55О северной широты. В период с 22 марта по 22 сентября необходимо обеспечивать 2,5 часовую инсоляцию жилых помещений.

# 2. Краткая характеристика системы теплоснабжения муниципального образования город Советск

Источником  тепловой энергии для потребителей города Советск является теплофикационная установка  производственного подразделения «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация».

В связи со сложным рельефом местности города, а также  значительной разницы геодезических отметок источника тепла и потребителей верхней части города (максимальная разность геодезических отметок до 67м)  вся система теплоснабжения разделена на две независимые зоны – верхнюю и нижнюю, с границей между зонами в районе пересечения улиц Молодежной и Октябрьской.

Деление теплосети на зоны осуществляется через существующую повысительную станцию, предназначенную для подъема теплоносителя в верхнюю часть города.

Теплоноситель от источника тепла сетевыми насосами подается к повысительной насосной станции, оттуда, с одной стороны распределяется на нижнюю часть города, а с другой, собственными повысительными насосами подается в верхнюю часть города.

Параметры теплоносителя 95оС/70 оС

Горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в летний и зимний период осуществляется по открытой схеме.

## 2.1. Источники тепловой энергии

Для производства тепловой энергии в котельном отделении  ПП «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» установлены четыре паровых котельных агрегата.

Тепловая мощность источника теплоснабжения г. Советск составляет:

- фактическая, определенная по результатам режимно-наладочных испытаний (тепловая производительность теплофикационной установки) – 78 Гкал/час;

- установленная, суммарная номинальная  мощность всех находящихся в эксплуатации котельных агрегатов – 1120 Гкал/час;

- нетто, тепловая мощность определенная как разница между располагаемой мощностью и тепловой нагрузкой собственных, производственных и хозяйственных нужд – 50 Гкал/час;

Характеристики установленных котельных агрегатов приведены в таблице 2.1.1. Характеристики насосного оборудования котельной и повысительной насосной станции приведены в таблицах 2.1.2. и 2.1.3.

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения, взятые из оперативного журнала при минимальной температуре воздуха (-20 оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе – 89 оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе – 62 оС;

- давление в подающем трубопроводе – 9,2 атм.;

- давление в обратном трубопроводе – 1,7 атм.;

Параметры теплоносителя у концевых потребителей (по данным предоставленным Заказчиком):

- давление в подающей линии – 5,5  -  1,5 + 5 атм.;

- давление в обратной линии –   2  -  1 + 0,2  атм.;

- температура в подающей линии (при температуре наружного воздуха -25 оС) –

90 0С.

температура в обратной линии (при температуре наружного воздуха -25 оС.) –

66 0С.

| Характеристики котельных агрегатов |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.1. |
| № | Тип котельного агрегата | Марка, заводской номер. | Количество | Теплопроизводительность котла, Гкал/ч | Срок службы, лет | Вид исп. топлива | Дата проведения последних испытаний с целью составления режимной карты | Нормативный удельный расход условного топлива в соответствии с режимной картой, кг/Гкал | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч |
| 1 | Паровой котельный агрегат | Котлоагрегат ПК-33-1, Заводской .№ 5 | 1 | 420 | 49 | Основное: природный газ; Резервное: мазут | 15.09.10г. | 174,9 | 420 |
| 2 | Паровой котельный агрегат | Котлоагрегат ПК-33-1, Заводской № 6 | 1 | 420 | 48 | Основное: природный газ; Резервное: мазут | 24.02.11г. | 175,3 | 420 |
| 3 | Паровой котельный агрегат | Котлоагрегат 67-СП, Заводской № 12 | 1 | 140 | 57 | Основное: природный газ; Резервное: мазут | 09.01.13г. | 187 | 140 |
| 4 | Паровой котельный агрегат | Котлоагрегат 67-СП, Заводской .№ 17 | 1 | 140 | 56 | Основное: природный газ; Резервное: мазут | 23.01.13г. | 187 | 140 |

| Характеристики насосного оборудования котельной |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.2. |
| № п/п | Назначение | Марка | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Характеристики | Мощность эл. двигателя |
| 1. | Сетевой электронасос №1 | ЗВ-200 х 2 | 1 | 1975 | 500 м3/час, напор 120м | 240 кВт 1480 об/мин |
| 2. | Сетевой электронасос №2 | ЗВ-200 х 2 | 1 | 1975 | 500 м3/час, напор 120м | 240 кВт 1480 об/мин |
| 3. | Сетевой электронасос №3 | СЭ-800-100 | 1 | 1975 | 800 м3/час, напор 100м | 320 кВт 1480 об/мин |
| 4. | Сетевой электронасос №4 | СЭ-800-100 | 1 | 1975 | 800 м3/час, напор 100м | 320 кВт 1480 об/мин |
| 5. | Подпиточный насос №1 | ГИМ | 1 | 1964 | 100 м3/час, напор 120м | 75 кВт, 1460 об/мин |
| 6. | Подпиточный насос №2 | ГИМ | 1 | 1964 | 100 м3/час, напор 120м | 75 кВт, 1460 об/мин |
| 7. | Подпиточный насос №3 | 8КСД 5х3 | 1 | 1964 | 140 м3/час, напор 120м | 92 кВт, 1470 об/мин |
| 8. | Подпиточный насос №4 | 8КСД 5х3 | 1 | 1964 | 140 м3/час, напор 120м | 92 кВт, 1470 об/мин |
| 9. | Циркуляционный насос №11А | ОП2-110-2 | 1 | 1963 | 16100 м3/час, напор 10,4м | 500 кВт, 1000 об/мин |
| 10. | Циркуляционный насос №11Б | ОП2-110-2 | 1 | 1963 | 16100 м3/час, напор 10,4м | 500 кВт, 1000 об/мин |
| 11. | Циркуляционный насос №12А | ОП2-110-2 | 1 | 1964 | 16100 м3/час, напор 10,4м | 500 кВт, 1000 об/мин |
| 12. | Циркуляционный насос №12Б | ОП2-110-2 | 1 | 1964 | 16100 м3/час, напор 10,4м | 500 кВт, 1000 об/мин |
| Характеристики насосного оборудования ПСН |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.3. |
| № п/п | Назначение | Марка | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Характеристики | Мощность |
| 13 | Повысительный насос № 1 «Верхней» части города | 1Д 630-90Б | 1 | 2008 | 500 м3/час, напор 60м | 160кВт, 1450об/мин |
| 14 | Повысительный насос № 2 «Верхней» части города | 1Д 630-90Б | 1 | 2010 | 500 м3/час, напор 60м | 160кВт, 1450об/мин |
| 15 | Повысительный насос № 3 «Нижней» части города | 8НДВ | 1 | 1986 | 500 м3/час, напор 30м | 75кВт, 980об/мин |
| 16 | Повысительный насос № 4 «Нижней» части города | 8НДВ | 1 | 1987 | 500 м3/час, напор 30м | 125кВт, 1450об/мин |
| 17 | Подкачивающий насос №5, 6 | 1К-100х65х250 | 2 | 2004 | 127 м3/час, напор 80м | 40кВт, 3000об/мин |

Источник тепловой энергии -   ПП «Щекинская ГРЭС» - оборудовано системой химводоочистки. Система химводоочистки состоит из следующего оборудования:

- насосы сырой воды в количестве 4 шт.;

- механические фильтры в количестве 6 шт.;

- Na-катионитовые фильтры в количестве 6 шт.;

- насосы химочищенной воды;

- подогреватели химочищенной воды;

- баки химочищенной воды в количестве 2 штук объемом 23 м3. каждый;

Исходная вода подается насосами сырой воды на механические фильтры, где освобождается от взвешенных веществ, затем подается на Na-катионитовые фильтры, где происходит замещение ионов солей жесткости на ион Nа, после чего насосами химочищенной воды подается в баки химочищенной воды. Из баков насосами химочищенной воды умягченная вода подается через подогреватели, где она подогревается до 89-94 0С, в один из деаэраторов химводы КТЦ. Деаэрация осуществляется в 3 деаэраторах с давлением пара 1-2 атм. Производительность УХВО до 200т/час.

## 2.2. Тепловые сети

Сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, способ прокладки тепловых сетей надземный или подземный канальный или бесканальный. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 26,048 км, в том числе:

- надземных – 10,245 км;

- подземных – 15,803 км;

Общее количество тепловых камер и узлов составляет 219 шт.

Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей протяженностью:

- 19,828 км – 1951 г. (76,1% от все протяженности тепловых сетей);

- 1,77 км – 1961-1980 гг. (6,8% от все протяженности тепловых сетей);

- 4,45 км – 2003-2012 гг. (17,1% от все протяженности тепловых сетей);

Тепловая изоляция тепловых сетей выполнена минеральной ватой и частично, пенополиуритановой изоляцией. В целом состояние изоляции тепловых сетей удовлетворительное.

Характеристики отдельных участков тепловых сетей приведены в таблице 2.2.1.

Сводные данные о протяженности и диаметрах тепловых сетей собраны в таблице 2.2.2.

| Общие характеристики водяных тепловых сетей производственного подразделения "Щекинская ГРЭС" филиала ОАО "Квадра" - "Центральная генерация" |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.1. |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0 С | Часовые тепловые потери, ккал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| от ЩГРЭС до ПСН Замена 200м-2003г, 200м-2005г | 0,426 | 2200 | Маты ТФУ | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,270 |
|  |  | 100 |  |  | 2003 |  | 95 / 70 | 0,007 |
|  |  | 100 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,007 |
| ул., Молодежная от ТК1 до ТК5 Замена 200м-2003г, 274м-2004г | 0,325 | 13 | минеральная вата | Канальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,002 |
|  |  | 100 |  |  | 2003 |  | 95 / 70 | 0,005 |
|  |  | 137 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,010 |
| ул. Энергетиков от ТК5 до ТК13 | 0,219 | 1050 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,074 |
| ул. Октябрьская от ПСН до ТК76 | 0,325 | 900 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,084 |
| ул., Красноармейская от ТК76 до ТК130 Замена 140м-2003г,142м-2004г, | 0,219 | 309 | минеральная вата | Канальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,040 |
|  |  | 70 |  |  | 2003 |  | 95 / 70 | 0,002 |
|  |  | 71 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,004 |
| ул. Энергетиков от ТК76 до ТК105 Замена 140м-2002г, 26м-2004г | 0,219 | 567 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,074 |
|  |  | 70 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,002 |
|  |  | 13 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,001 |
| ул. Энергетиков от ТК105 до ТК123 Замена 460м-2003г, 350м-2005г | 0,159 | 45 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,005 |
|  |  | 230 |  |  | 2003 |  | 95 / 70 | 0,006 |
|  |  | 175 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,011 |
| ул. Школьная от ТК77 до ТК91 Замена 510м - 2005г | 0,219 | 65 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,005 |
|  |  | 255 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,010 |
| ул. Комсомольская от ТК81 до ТК145 Замена 140м-2002г | 0,219 | 510 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,066 |
|  |  | 70 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,002 |
| от магистрали до мех, цеха и автогаража Замена 500м-2002г | 0,108 | 500 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,026 |
|  |  | 250 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,007 |
| от магистрали до II подъема, Замена 280м-2005г | 0,108 | 298 | пенополиуретан ППУ | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,026 |
|  |  | 140 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,007 |
|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| от магистр, до очистных сооружений | 0,076 | 1250 | минеральная вата | Надземная | 1980 |  | 95 / 70 | 0,058 |
| ул. Октябрьская от ТК2 до д. №2 Замена 70м-2002г | 0,108 | 215 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,2 | 95 / 70 | 0,019 |
|  |  | 35 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,001 |
| ул. Энергетиков от ТК3 до д. №1 | 0,108 | 900 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,079 |
| ул. Энергетиков от д,№19 до д,№33 | 0,108 | 325 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,028 |
| ул. Энергетиков от д,№20 до д. №34 | 0,108 | 325 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,028 |
| ул. Первомайская от ТК5 до д. №31 Замена 640м-2002г | 0,108 | 880 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,046 |
|  |  | 320 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,009 |
| ул. Первомайская от ТК15 до ТК54 Замена 90м - 2005г | 0,076 | 110 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,005 |
|  |  | 45 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,001 |
| ул. Почтовая от ТК12 до ул. Первомайской д. №10 | 0,089 | 300 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,014 |
| ул. Энергетиков от ТК13 до ул. Советская д. №18 Замена 25м - 2005г | 0,159 | 1388 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,081 |
|  |  | 13 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,000 |
| ул. Советская д,№18 до ул. Садовая д. №2 | 0,108 | 385 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,020 |
| ул. Советская д,№18 до ул. Садовая д. №1 Замена 1000м-2004г | 0,057 | 0 | пенаполиуретан ППУ | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,000 |
|  |  | 500 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,010 |
| ул. Октябрьская ТК74 до ул. Октябрьская д. №38 Замена 60м-2005г | 0,108 | 75 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,004 |
|  |  | 30 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,001 |
| ул. Октябрьская от ТК148 до д. №43 | 0,108 | 700 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,061 |
| ул. Октябрьская от ТК75 до ул. пер.Октябрьский д.1 | 0,057 | 125 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,005 |
| ул. Красноармейская от ТК127 до ТК129 Замена 320м-2005 | 0,108 | 165 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,9 | 95 / 70 | 0,014 |
|  |  | 160 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,008 |
| ул. Красноармейская от ТК131 до ТК133/5 Замена 160м-2003г | 0,089 | 195 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,015 |
|  |  | 80 |  |  | 2003 |  | 95 / 70 | 0,002 |
| ул. Красноармейская от ТК128 до д,№22 | 0,057 | 100 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,006 |
| ул. Красноармейская от ТК133/5 до д,№17 | 0,057 | 150 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,010 |
| ул. Комсомольская от ТК81 до ТК98 | 0,089 | 300 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,024 |
| ул.Энергетиков от ТК99 до д,№60 | 0,089 | 350 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,028 |
| пл. Советов от ТК100 до д,№6 Замена 60м-2004г | 0,076 | 295 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,022 |
|  |  | 30 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,001 |
| ул. Школьная от ТК92 до ул.Парковая ТК92/1 Замена 400м-2004г | 0,108 | 0 | пенаполиуретан ППУ | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,000 |
|  |  | 200 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,010 |
| ул. Энергетиков от ТК102 до д,№65 Замена 90м-2002г | 0,076 | 215 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,016 |
|  |  | 45 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,001 |
|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| ул. Парковая от ТК104 до д,№6 Замена 268м-2004г | 0,076 | 181 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 2,0 | 95 / 70 | 0,013 |
|  |  | 134 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,006 |
| ул. Парковая от ТК106 до д,№1 Замена 400м-2003г | 0,108 | 210 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,011 |
|  |  | 200 |  |  | 2003 |  | 95 / 70 | 0,006 |
| ул. Больничная от ТК105 до д,№10 | 0,057 | 150 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,010 |
| пл. Советов от ТК91 до ТК89, Замена 200м-2004г | 0,159 | 250 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,6 | 95 / 70 | 0,027 |
|  |  | 100 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,006 |
| ул. Парковая от ТК145 до ТК92/2 Замена 100м-2005г | 0,108 | 300 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,6 | 95 / 70 | 0,026 |
|  |  | 50 |  |  | 2005 |  | 95 / 70 | 0,002 |
| ул. Полевая от ТК145 до д,№1 Замена 135м-2004г | 0,089 | 833 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,066 |
|  |  | 68 |  |  | 2004 |  | 95 / 70 | 0,003 |
| ул. Больничная от д,№39 до д,№17 | 0,057 | 550 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,6 | 95 / 70 | 0,035 |
| ул. Парковая от ТК87 до д,№20А | 0,108 | 600 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,032 |
| ул. Школьная от ТК91 до ул. Парковой ТК144 Замена 200м-2002г | 0,108 | 750 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,066 |
|  |  | 100 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,002 |
| Школьный пер, от ТК88 до ТК90 | 0,057 | 200 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,6 | 95 / 70 | 0,013 |
| ул. Комсомольская от ТК134 до д,№13 | 0,089 | 200 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,009 |
| ул. Комсомольская от ТК136 до д,№22 | 0,076 | 245 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,018 |
| ул. Комсомольская ТК137 до ул. Полевого пр. д,№17 | 0,076 | 1000 | Минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,047 |
| ул. Комсомольская от ТК135 до д,№16 Замена 40м-2002г | 0,057 | 55 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,002 |
|  |  | 20 |  |  | 2002 |  | 95 / 70 | 0,000 |
| ул. Комсомольская от ТК136 до д,№18 | 0,057 | 50 | минеральная вата | Бесканальная | 1951 | 1,8 | 95 / 70 | 0,003 |
| от Полевого пр. д. №17 до Полевого пр. д,№1 | 0,057 | 300 | минеральная вата | Надземная | 1951 |  | 95 / 70 | 0,011 |
| от ТК 146 до ТК148 ул. Октябрьск.; от ТК 40 до ТК 1 ул. Октябрьск.; | 0,159 | 168 | минеральная вата | Бесканальная | 1965 | 1,8 | 95 / 70 | 0,041 |
|  |  | 208 | ППУ |  | 2012 |  |  | 0,008 |
| от ТК 146 до ул.Красноармейская 1;от ТК41 до ТК40;от ТК2 до ул. Октябрьск. 10; от ТК 72 до ул. Октябрьск. пер. 11 | 0,108 | 138 | минеральная вата | Бесканальная | 1965 | 1,8 | 95 / 70 | 0,022 |
|  |  | 116 | ППУ |  | 2012 |  |  | 0,006 |
| 0т ТК148 до ул.Октябрьск.39; от ТК40 до ул. Октябрьск.35;от ТК 39 до ул.Октябрьск.33;от ТК 36 до ул. Октябрьск.29;от ТК 33 до ул. Октябрьск. 14;от ул. Октябрьск.пер.11 до ул. Октябрьск. пер.9 | 0,089 | 75 | минеральная вата | Бесканальная | 1965 | 1,8 | 95 / 70 | 0,014 |
|  |  | 104 | ППУ |  | 2012 |  |  | 0,008 |
| от ТК 147 до ул. Октябрьск.45; от ТК 41 до ул. Октябрьск. 37; отТК36/1 до ул. Окт.27; от ТК 34 до ул. Октябрьск.12; от ТК 71 до ул. Октябрьск. 26; | 0,076 | 75 | минеральная вата | Бесканальная | 1965 | 1,8 | 95 / 70 | 0,009 |
|  |  | 45 | ППУ |  | 2012 |  |  | 0,001 |
| от ТК 38 до ул. Октябрьск.31; от ТК 37 до ул. Октябрьская 31А; ул.. Октябрьская 10 до ул. Октябрьск.2 | 0,057 | 64 | минеральная вата | Бесканальная | 1965 | 1,8 | 95 / 70 | 0,008 |
|  |  | 67 | ППУ |  | 2012 |  |  | 0,001 |

Сводная таблица тепловых сетей

|  |  | Таблица 2.2.2. |
| --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода, м | Материал изоляция тепловых сетей | Длина трубопровода, м |
| 0,426 | Маты ТФУ | 2400 |
| 0,325 | минеральная вата | 1150 |
| 0,219 | минеральная вата | 3050 |
| 0,159 | минеральная вата | 2368 |
|  | ППУ | 208 |
| 0,108 | минеральная вата | 7929 |
|  | ППУ | 438 |
| 0,089 | минеральная вата | 2400 |
|  | ППУ | 104 |
| 0,076 | минеральная вата | 3625 |
|  | ППУ | 45 |
| 0,057 | минеральная вата | 1764 |
|  | ППУ | 567 |
| ИТОГО | 26048 |

## 2.3. Потребители тепловой энергии

Потребителями тепловой энергии являются жилой фонд и инфраструктура города Советск, объекты промплощадки ПП «ШГРЭС», включая бытовой корпус и помещения завода КВОиТ, а также пар на технологические нужды завода ООО «SCА». Сводная данные о потребителях тепловой энергии приведены в таблице 2.3.1. Расчетные тепловые нагрузки для всех потребителей приведены в таблице 2.3.2.

| Потребители тепловой энергии |
| --- |
|  |  |  | Таблица 2.3.1. |
| Потребители | Расчетная часовая нагрузка отопление, Гкал/час | Расчетная часовая нагрузка ГВС, Гкал/час | Расчетная часовая нагрузка вентиляция, Гкал/час | Пар на производственные нужды, Гкал/час |
| Жилые дома и инфраструктура г. Советск, в том числе | 18,76 | 4,72 | 0,147 |  |
| Жилой фонд | 15,95 | 4,20 | 0,00 |  |
| Бюджетные организации | 2,12 | 0,31 | 0,147 |  |
| Прочие потребители | 0,69 | 0,21 | 0,00 |  |
| Объекты промплощадки ПП "ЩГРЭС" и т.д. | 1,53 | 0,48 |  |  |
| Завод ООО "SCA" |  |  |  | 7,5 |
| ИТОГО | 20,291 | 5,203 | 0,147 | 7,50 |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 33,141 Гкал/час

Потребители тепловой энергии от котельной ПП «Щекинская ГРЭС»

Таблица 2.3.2.

| № п/п | Адрес | Тип системы потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
|  |  | Нагр., Гкал/ч | Нагр., Гкал/ч | Нагр., Гкал/ч |
| 1. | Жилой фонд ООО «Советская УК ЖКХ» (по договору № 42 А) | 9,6996 | 2,721 |  |
| 2. | ООО «Советская УК ЖКХ» (Здание нас.ст.арт.воды № 2) | 0,0143 | 0,00297 |  |
| 3. | ООО «Советская УК ЖКХ» (Здание нас.ст.арт.воды № 3) | 0,0143 | 0,00503 |  |
| 4. | ООО «Советская УК ЖКХ» (Здания очистных сооружений) | 0,1198 | 0 |  |
| 5. | ООО «Советская УК ЖКХ» (Офисные помещения) | 0,0367 | 0,0003 |  |
| 6 | ТСЖ "Наш дом" (16 домов) | 2,1797 | 0,76829 |  |
| 7. | ТСЖ "Инициатива" (10 домов) | 0,6535 | 0,15896 |  |
| 8. | ТСЖ "Проспект" (по договору № 56) 8 домов | 0,5518 | 0,14417 |  |
| 9. | ТСЖ "Энергетик" (по договору № 33) 4 дома | 0,2788 | 0,06223 |  |
| 10 | АМОУ ДОД "Музыкальная школа" | 0,0351 | 0,00069 |  |
| 11 | Администрация МО г.Советск | 0,1164 | 0,064 |  |
| 12 | ГОУ "Советская школа - интернат" | 0,5046 | 0,06081 | 0,0752 |
| 13 | МУК МКК "Дом культуры г.Советск" | 0,259 | 0,00668 |  |
| 14 | ОАО "РосТелеком" | 0,013 | 0,00014 |  |
| 15 | ОМВД Россия по Щекинскому району | 0,0206 | 0,03556 |  |
| 16 | МКУ «Стадион им.Е.И.Холодкова» | 0,0187 | 0,02009 |  |
| 17 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0,075 | 0,0013 |  |
| 18 | Служба по орган. обеспечению деятельности мировых судей ТО | 0,0072 | 0,00033 |  |
| 19 | ОАО "Сбербанк России" | 0,0131 | 0 |  |
| 20 | Щек.район.вет.станция | 0,0058 | 0,00014 |  |
| 21 | МОУ «Советская ср.общеобраз.школа № 2» | 0,2545 | 0,00657 | 0,0038 |
| 22 | МОУ «Советская ср.общеобраз.школа № 10» | 0,0154 | 0,00885 | 0,0039 |
| 23 | МДОУ «Советский детский сад № 37» | 0,11285 | 0,00991 | 0,00165 |
| 24 | МДОУ «Советский детский сад № 38» | 0,0867 | 0,01002 | 0,0031 |
| 25 | МДОУ «Советский детский сад № 40» | 0,07705 | 0,00929 | 0,00055 |
| 26 | МКУ "Хоз-эксплуатацион. управление Щекинского района" | 0,0811 | 0,00008 |  |
| 27 | ГУЗ «Советская городская больница» | 0,34579 | 0,07222 | 0,02831 |
| 28 | Профессиональн. лицей № 6 | 0,0945 | 0,00128 | 0,0336 |
| 29 | Трест "Щекиномежрайгаз" | 0 | 0,00005 |  |
| 30 | ООО "Нимфа" | 0,153 | 0 |  |
| 31 | ЗАО "Березка" | 0,074 | 0 |  |
| 32 | ООО "Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша" (жилой дом) | 0,052 | 0,1376 |  |
| 33 | ООО "ЭКОсервис" | 0,032 | 0 |  |
| 34 | ООО "Виконт" | 0,019 | 0,0033 |  |
| 35 | ООО."Веста" (магазин "Магнит" по ул.Энергетиков д.65) | 0,11 | 0,0108 |  |
| 36 | ООО."Веста" (магазин "Магнит" по ул.Красноармейская д.1) | 0,05 | 0,00014 |  |
| 37 | ООО "КОРН" | 0,0109 | 0,0003 |  |
| 38 | ИП Емельянов М.А. | 0,0006 | 0,00006 |  |
| 39 | ИП Волосов А.О. | 0,0044 | 0,002 |  |
| 40 | ИП Румянцев А.А. | 0,0046 | 0,0001 |  |
| 41 | ИП Булычева Н.А. (торговый павильон) | 0,0008 | 0,0009 |  |
| 42 | ИП Солдатченков А.А | 0,0175 | 0,0013 |  |
| 43 | ИП Кириллов К.М. | 0,01 | 0,0015 |  |
| 44 | ИП Алехина С.П. | 0,0072 | 0,0004 |  |
| 45 | Зыков Н.А. | 0,0129 | 0,0002 |  |
| 46 | Королев С.А. | 0,045 | 0,05 |  |
| 47 | Кулакова Л.С. | 0,0154 | 0,00026 |  |
| 48 | Кулаков.А.Н. | 0,032 | 0,0006 |  |
| 49 | Родин В.В. | 0,0015 | 0 |  |
| 50 | Бушин В.Н. | 0,0035 | 0 |  |
| 51 | Денисова М.П. | 0,0187 | 0 |  |
| 52 | Лавыгин А.А. | 0,0014 | 0 |  |
| 53 | Згурский Е.П. | 0,0035 | 0 |  |
| 54 | Частный сектор, дома НФУ (243 дома) и гаражи | 2,3995 | 0,338 |  |
| 55 | ООО "Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша" (пар) | 7,5 |

2.4. Производство и отпуск тепловой энергии в 2011-2012 годах

Отпуск тепловой энергии в 2011-2012 годах приведен в таблице 2.4.1. Производство тепловой энергии в 2011-2012 годах приведено в таблице 2.4.2.

| Отпуск тепловой энергии потребителям и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной ПП «Щекинская ГРЭС» за 2009-2011 годы |
| --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 2.4.1. |
| Год | Количество произведенной тепловой энергии, Гкал/год | Средневзвешенный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, | Фактический средневзвешенный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал |
| 2009 г. (факт) | 133131 | 178,1 | 1755 | 85799,02 | 276,3 |
| 2010 г. (факт) | 173324 | 174,9 | 1756 | 119247,9 | 254,2 |
| 2011г. (факт) | 160131 | 175 | 1692 | 101437,9 | 276,4 |

| Производство тепловой энергии |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.4.2. |
| Месяц 2010 года/2011года | Котел ПК-33-1 зав. № 5 | Котел ПК-33-1зав.№ 6 | Котел 67-СП зав.№12 | Котел 67-СП Зав.№ 17 |
|  | Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал) | Число часов работы, (час) | Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал) | Число часов работы, (час) | Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал) | Число часов работы, (час) | Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал) | Число часов работы, (час) |
| Январь | 6124 / 0 | 472,54/187,42 | 5563 / 0 | 744 / 571,29 | 16413/ 21826 | 279,5 / 524,1 | - | 0/0 |
| Февраль | 9212/ 9490 | 550,26/ 663,12 | 6573 / 5756 | 576,33/ 347,41 | 7885 / 6310 | 128 / 102,35 | - | 0/0 |
| Март | 8130/1385 | 240,34 / 92,58 | 10946/18175 | 495,18 /743 | 3594 / 0 | 58,45 / 0 | - | 0/0 |
| Апрель | 0 | 0 / 0 | 14903 / 7967 | 720 / 668,12 | 0 / 7001 | 0 / 59,25 | - | 0/0 |
| Май | 0 | 0 / 0 | 11795/ 8096 | 744 / 744 | 0 | 0 / 0 | - | 0/0 |
| Июнь | 0/1646 | 0 / 196,35 | 2836/4230 | 660,14/ 572,19 | 3520 / 0 | 61,2 / 0 | - | 0/0 |
| Июль | 837/4400 | 215,41 / 499,5 | 2508/1962 | 692,09/ 288,32 | 0 | 0 / 0 | - | 0/0 |
| Август | 1636/ 1084 | 641,58/ 692,29 | 1028/ 0 | 480,32 / 0 | 0 / 3432 | 0 / 59,15 | - | 0/0 |
| Сентябрь | 7942/ 1034 | 710,41/ 572,06 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 6729 | 0 / 155,35 |
| Октябрь | 9479/ 5785 | 672 / 417,16 | 516/ 7446 | 42,39 / 401,16 | 0 | 0 / 0 | 5026 / 0 | 67,2/0 |
| Ноябрь | 7339/ 17245 | 452,29 / 720 | 8174 / 0 | 387,18 / 0 | 0 | 0 /0 | - | 0/0 |
| Декабрь | 3450 / 2362 | 220,41 / 86,02 | 3483 / 6899 | 584,31 /538,11 | 14413/ 9871 | 209,45/144,2 | - | 0/0 |
| ИТОГО 2010/2011 | 54149/ 44431 | 4177,24/4128,1 | 68325/ 60531 | 6127,14/4874,4 | 45824/48440 | 736,6 / 889 | 5026 / 6729 | 67,2/155,35 |

## 2.4. Выводы по разделу «Краткая характеристика системы теплоснабжения муниципального образования город Советск»

Горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в зимний и летний период осуществляется непосредственным водозабором из теплосети. Кроме того, в соответствии с существующим генеральным планом развития  предусматривается перевод всех жилых и общественных зданий на снабжение горячей водой непосредственным водозабором из теплосети в течение всего года.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ).

В соответствии с данными пунктами при расчете принято, что к 2022 году все существующие на сегодняшний момент централизованные открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) будут переведены на закрытую схему.

Для решения данной проблемы и осуществления круглогодичного горячего водоснабжения жилых домов и объектах инфраструктуры предлагается на выбор несколько вариантов:

- установка водоводяных теплообменников в ИТП потребителей, перевод всей системы теплоснабжения на температурный график 130/70 оС.

- прокладка отдельных трубопроводов системы горячего водоснабжения, строительство ЦТП.

- индивидуальные электрические или газовые водонагреватели.

-замена оборудования на менее энергоемкое

-замена ветхих сетей теплоносителя и горячего водоснабжения